为了支持功率预测系统的运行，我们需要通过 IEC 104 协议从贵中心的 SCADA 系统获取多个实时数据点。我们的客户端程序后续将部署于电力二区，将主动连接 SCADA 系统，发送一次总召唤（或其他推荐方式）请求，并接收所需的数据。

为提前准备正确配置和连接，请提供以下信息：

一、 SCADA 服务器连接信息 (适用于所有数据点)

- SCADA 服务器 IP 地址: __________

  - (说明：运行 IEC 104 服务器功能的主机或网关的 IP 地址)

- SCADA 服务器端口号: __________

  - (说明：IEC 104 服务监听的 TCP 端口，标准为 2404，请确认实际端口)

二、 IEC 104 协议通用参数 (适用于本次连接)

- ASDU 公共地址 (CASDU): __________

  - (说明：通信链路或逻辑站点的地址，客户端发送报文时需携带)

- 推荐的数据获取方式: (请勾选或说明)

  - 总召唤 (C_IC_NA_1)

  - 分组召唤 (如果是，请提供组号: __________)

  - 其他 (请说明: __________)

  - (说明：建议我们客户端采用何种方式获取数据效率最高、最可靠？)

- 协议超时及 K/W 参数 (可选，若有特殊要求请提供，否则我们将使用标准默认值):

  - 连接超时 (T0): __________ 秒

  - APDU 确认超时 (T1): __________ 秒

  - S 帧发送超时 (T2): __________ 秒

  - 测试帧间隔 (T3): __________ 秒

  - 最大发送窗口 (K): __________

  - 最大接收窗口 (W): __________

三、 需要获取的数据点详细信息 (请为列表中的每一个数据点提供信息，所有数据时间分辨率15分钟)

- 竹园西场站实发功率

- 标杆风机实时风速

- 标杆风机实时风向

针对以上列表中的 每一个 数据点，请分别提供：

| 数据点名称 | 信息体地址 (IOA) (唯一数字编号) | 类型标识符 (TI) (数据格式，如 M_ME_TF_1) |
| --- | --- | --- |
| 竹园西场站实发 | __________ | __________ |
| 标杆风机实时风速 | __________ | __________ |
| 标杆风机实时风向 | __________ | __________ |

- IOA (信息体地址): 每个数据点的唯一数字 ID。

- TI (类型标识符): 定义了该 IOA 对应数据的传输格式（如是否带时标、浮点数/整数、标度化等），我们需要据此解析数据。